## Feuille 1
TVA400 | U |  | Récupérateur de chaleur et d'humidité air-air, avec installation au plafond.
Fourniture et installation au plafond de récupérateur enthalpique air-air, modèle pour montage horizontal, de dimensions 810x1189x1189 mm, poids 143 kg, débit d'air à une vitesse maximale 2000 m³/h, consommation électrique des ventilateurs 1154 W avec alimentation monophasée à 230 V, pression statique à une vitesse maximale/minimale 143/116 Pa, pression sonore à une vitesse maximale/minimale à 1,5 m 42,5/41 dBA, efficacité thermique à une vitesse maximale/minimale 73,5/77,5%, diamètre des conduits 250 mm, connectable à un réseau TCC-Link, avec changement de mode automatique d'opération de récupération à free cooling ou vice-versa et configuration depuis la commande à distance du débit et de la pression d'aire, réarmement automatique et alarme de filtres sales.
Code interne |  | Désignation |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42tsb305i |  | Récupérateur enthalpique air-air, modèle pour montage horizontal, de dimensions 810x1189x1189 mm, poids 143 kg, débit d'air à une vitesse maximale 2000 m³/h, consommation électrique des ventilateurs 1154 W avec alimentation monophasée à 230 V, pression statique à une vitesse maximale/minimale 143/116 Pa, pression sonore à une vitesse maximale/minimale à 1,5 m 42,5/41 dBA, efficacité thermique à une vitesse maximale/minimale 73,5/77,5%, diamètre des conduits 250 mm, connectable à un réseau TCC-Link, avec changement de mode automatique d'opération de récupération à free cooling ou vice-versa et configuration depuis la commande à distance du débit et de la pression d'aire, réarmement automatique et alarme de filtres sales. |  | 1 | U | 1073747.9 | 1073747.9
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  | 1.843 | h | 475.07 | 875.55
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  | 1.843 | h | 342.38 | 631.01
|  | Coûts directs complémentaires |  | 2 | % | 1075254.46 | 21505.09
Coût d'entretien décennal: 186.449,12DA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 1096759.55