## Feuille 1
TVO020 | U | Ventilo-convecteur plafonnier, système à deux tubes, avec distribution par conduits.
Ventilo-convecteur horizontal sans carrosserie, équipé avec plénum de soufflage simple, système à deux tubes, avec une résistance électrique (1400 W), puissance frigorifique totale nominale de 4,93 kW (température humide d'entrée de l'air: 19°C; température d'entrée de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), puissance calorifique nominale de 6,2 kW (température d'entrée de l'air: 20°C; température d'entrée de l'eau: 50°C), à 3 vitesses, débit d'eau nominal de 1,04 m³/h, débit d'air nominal de 640 m³/h, pression d'air nominale de 37 Pa et puissance sonore nominale de 51 dBA, avec vanne à trois voies avec bypass (4 voies), avec actionneur. Comprend les éléments pour la suspension au plafond. Totalement monté, connecté et mis en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42ftc500cdw |  |  | Ventilo-convecteur horizontal sans carrosserie, équipé avec plénum de soufflage simple, système à deux tubes, avec une résistance électrique (1400 W), puissance frigorifique totale nominale de 4,93 kW (température humide d'entrée de l'air: 19°C; température d'entrée de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), puissance calorifique nominale de 6,2 kW (température d'entrée de l'air: 20°C; température d'entrée de l'eau: 50°C), à 3 vitesses, débit d'eau nominal de 1,04 m³/h, débit d'air nominal de 640 m³/h, pression d'air nominale de 37 Pa et puissance sonore nominale de 51 dBA. | 1 | U | 122784 | 122784
mt42vsi010dh |  |  | Vanne à trois voies avec bypass (4 voies), avec actionneur; y compris connexions et le montage. | 1 | U | 19818.2 | 19818.2
mt37sve010b |  |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1/2". | 2 | U | 596.88 | 1193.76
mt42www090 |  |  | Kit de support pour la suspension du plafond, constitué de quatre tiges filetées en acier galvanisé, avec leurs chevilles, écrous et rondelles correspondants. | 1 | U | 4360 | 4360
mo005 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 5.025 | h | 717.33 | 3604.58
mo104 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 5.025 | h | 520.85 | 2617.27
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 154378 | 3087.56
Coût d'entretien décennal: 44.090,38DA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 157466