## Feuille 1
TVO080 | U |  | Ventilo-convecteur vertical de sol, système à deux tubes.
Ventilo-convecteur vertical de sol avec carrosserie, modèle aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", à 3 vitesses, puissance frigorifique à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 1,5/1,06/0,92 kW, puissance frigorifique sensible à une vitesse maximale 1,14 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température d'entrée de l'eau 7°C, écart de température 5°C), perte de charge de l'eau en refroidissement 7,63 kPa, puissance calorifique à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 1,57/1,07/0,92 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température d'entrée de l'eau 50°C), perte de charge de l'eau en chauffage 7,63 kPa, débit d'eau 0,28 m³/h, débit d'air à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 255/170/150 m³/h, pression sonore à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 47/37/34 dBA, dimensions 790x495x200 mm, poids 18 kg, contrôle intégré dans le ventilo-convecteur modèle VA 2-WC C, pieds d'appui, vanne à 3 voies, modèle VA 2-3VW C. Totalement monté, connecté et mis en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  | Désignation |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42vai108d |  | Ventilo-convecteur vertical de sol avec carrosserie, modèle aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", à 3 vitesses, puissance frigorifique à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 1,5/1,06/0,92 kW, puissance frigorifique sensible à une vitesse maximale 1,14 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température d'entrée de l'eau 7°C, écart de température 5°C), perte de charge de l'eau en refroidissement 7,63 kPa, puissance calorifique à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 1,57/1,07/0,92 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température d'entrée de l'eau 50°C), perte de charge de l'eau en chauffage 7,63 kPa, débit d'eau 0,28 m³/h, débit d'air à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 255/170/150 m³/h, pression sonore à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 47/37/34 dBA, dimensions 790x495x200 mm, poids 18 kg. |  | 1 | U | 92154.5 | 92154.5
mt42vai105a |  | Vanne à 3 voies, modèle VA 2-3VW C "VAILLANT", avec actionneur et tuyaux de raccordement, pour ventilo-convecteur CN. |  | 1 | U | 48554.5 | 48554.5
mt42vai121a |  | Pieds d'appui "VAILLANT", pour ventilo-convecteur vertical de sol. |  | 1 | U | 7927.27 | 7927.27
mt42vai120a |  | Contrôle pour intégrer dans le ventilo-convecteur vertical de sol, modèle VA 2-WC C "VAILLANT". |  | 1 | U | 15854.5 | 15854.5
mt37sve010c |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/4". |  | 2 | U | 881.28 | 1762.56
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  | 3.512 | h | 717.33 | 2519.26
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  | 3.512 | h | 520.85 | 1829.23
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage |  | 2 | % | 170602 | 3412.04
Coût d'entretien décennal: 48.723,91DA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 174014